ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Aquisição de Unidade Modular de Saúde

ÁREA: 1.485,50 m2

ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL: Unidade de Pronto Atendimento – UPA tipo III

OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a Aquisição e Montagem de Unidade Modular de Saúde com portabilidade, destinado a atividade de Pronto Atendimento 24 ( vinte e quatro ) horas.

CONDIÇÕES DO TERRENO

Tendo em vista tratar-se de uma Unidade Modular de Saúde padrão, as condições do terreno onde a mesma será implantada requerem um terreno plano, seco, isento de benfeitorias, com dimensões mínimas de 50,00 m x 70,00 m.

A determinação dessa área deverá considerar:

- testada do terreno com dimensão de 50,00 m;

- afastamento mínimo do prédio, em relação à testada, as laterais e  fundos, de 5,00 m;

- testada do terreno com orientação Norte, preferencialmente;

- inexistência de desníveis acentuados;

- inexistência de benfeitorias e também de árvores imunes ao corte na área de locação da Unidade;

- existência de infra-estrutura para o abastecimento de água e energia elétrica, e rede de esgoto;

- local apto para permitir o início dos serviços de fundações;

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada de Contratada.

b) A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as Normas da ABNT em vigor.

c) Caberá a firma Contratada o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com qualidade e segurança.

d) O prazo de execução dos serviços será de 90 ( noventa ) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço, sendo 30 ( trinta ) para a execução das fundações e 60 ( sessenta ) para a montagem da unidade.

e) A firma Contratada obedecerá rigorosamente às normas em vigor, relativas às Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, de acordo com a Norma Regulamentadora Nº 18 do Ministério do Trabalho.

f) A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da firma Contratada.

g) A firma Contratada deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da limpeza regular da obra.

h) Alguns materiais foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade de referência. Será admitida, porém a sua substituição por material equivalente, de outro fabricante, desde que se adapte ao sistema modular previsto, e submetido à Fiscalização para aprovação.

i) Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar no reparo imediato.

j) Serão impugnados pelo órgão técnico competente todos os trabalhos que não estiverem  de acordo  com os projetos e respectivas especificações.

k) Ficará a Contratada obrigada a desmontar, demolir e refazer todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

l) Ficará a Contratada obrigada a fazer a ligação das redes elétricas e hidrossanitárias da Unidade às respectivas redes públicas de abastecimento.

m) Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade.

n) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

o) Em local conveniente e aprovado pela Fiscalização será colocada  placa com as dimensões e dizeres conforme modelo em anexo.

p) Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação.

q) Qualquer divergência entre os projetos ou dúvidas que por ventura houver, será dirimida pela Secretaria Estadual da Saúde, localizada à rua Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar - Fones: 3288 5852 –  3901 1164.

SERVIÇOS A EXECUTAR

1. LIMPEZA DO TERRENO

a) A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, destocamento, queima e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos. Serão evidentemente preservadas árvores que não prejudiquem a locação do prédio ou que forem consideradas imunes ao corte.

b) A limpeza do terreno será executada pela Contratada.

c) Será procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1. De Água

a) A ligação de água obedecerá às prescrições e exigências do município e será a cargo da Contratada.

b) Os reservatórios serão dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção do fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro da obra. Cuidado especial será tomado pela Contratada, quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, e demais serviços.

2.2. De Energia Elétrica

A ligação provisória de energia elétrica no canteiro de obras, obedecerá, rigorosamente, as prescrições da concessionária local de Energia Elétrica e ficará a cargo da Contratada.

2.3. De Tapumes

a) Deverá ser montado tapume simples de compensado, com altura mínima de 2,20 m, isolando, o local de instalação da Unidade, da calçada e dos demais lindeiros.

b) O tapume deverá possuir acessos independentes para entrada de material e para entrada de funcionários, bem como rigidez suficiente para evitar danos com pedestres, ventos e outros.

c) Para a sua estruturação os sarrafos principais serão de peças inteiras e maciças de pinho, de 3a categoria, seção transversal de 80 mm x 80 mm espaçadas 3 x 3 m.

d) Os sarrafos secundários serão de peças inteiras e maciças de pinho, seção transversal de 50 mm x 50 mm.

e) O tapume deverá possuir boas condições de acabamento.

2.4. Do Galpão de Obra

a) O galpão será do tipo elevado, dimensionado pela Contratada para abrigar equipamentos e materiais.

b) Deverá ser executado em estrado de madeira com 5 cm (no mínimo) acima do solo, sobre o qual deverão ser colocados os sacos de cimento, e outros materiais sujeitos a ação de intempéries.

c) A localização do galpão, dentro do canteiro de obra, será objeto de estudo pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e equipamentos.

3.  LOCAÇÃO DA OBRA

a) A Contratada procederá à locação da Unidade de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do terreno de 50,00 m x 70,00 m.

b) A Contratada procederá à aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

c) Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

d) Em qualquer caso não será permitida a utilização de terrenos com dimensões inferiores a 50,00 m x 70,00 m.

4. MOVIMENTO DE TERRA

a) A Contratada executará o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico.

b) Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a

distância média e o volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado.

c) As escavações para a implantação dos elementos que constituem a Unidade deverão atender aos projetos respectivos e deverão ter a profundidade necessária até que seja atingido terreno firme, capaz de absorver as carga previstas, sem riscos de recalques e fissuras.

d) O aterro e reaterro necessário ao nivelamento dos elementos da Unidade deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a capacidade.

5. FUNDAÇÕES

a) As fundações serão diretas, tipo radier. O terreno compactado será nivelado com uma camada de areia regular e coberto com lona plástica tipo manta butílica. Sobre a lona será executada uma laje de concreto armado com 25 cm de espessura, conforme projeto a ser fornecido, incluindo rampas e níveis de acesso.

b) Todas as instalações que forem fixadas ao piso já serão executadas juntamente com o radier.

c) Para cálculo do radier será considera, por parede, uma carga na ordem de 100 Kg/m.

6. PAREDES

a) As paredes serão confeccionas em painéis de vedação auto-portantes executados com chapas de aço galvanizado e dobradas, com espessura variável entre 0,80mm e 2, mm.

b) Os painéis são formados pela combinação dos módulos, que serão encaixados uns aos outros e parafusados com quatro (04) parafusos de cabeça sextavada de 5/16" x 3/4" UNC-RI, arruelas em ambos os lados e porcas. Para fechamento dos painéis, na parte superior e inferior, são utilizados perfis "U" de 104 x 46 x 0,95 mm, rebitados nos módulos com seis (06) rebites de alumínio de 4,8 x 12,7 mm em cada módulo, sendo três (03) de cada lado.

c) Os painéis de aço são consolidados nas faces externas com chapas cimentícias tipo Brasiplac da Brasilit com 10 mm, fabricadas a partir da tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos) sem amianto.

d) Nas faces internas, os painéis são consolidados com placas de gesso acartonado com 12,5 mm de espessura (PLACO tipo ST 12,5 ou RU 12,5 para áreas molhadas).

e) As chapas são fixadas aos painéis com parafusos auto-atarraxantes de 3,5 x 25 mm. O acabamento das juntas é feito com fita de papel e massa de gesso com aditivos plastificantes.

f) As paredes e pisos que irão compor o ambiente destinado à instalação do equipamento de raios – X, deverão receber proteção radiológica por intermédio de placas de chumbo devidamente especificadas por profissional habilitado junto ao CENEN.

7. ESTRUTURA DO TELHADO

a) A estrutura do telhado será composta por um conjunto de módulos industrializados, executados com perfis de aço, constituídos por treliças metálicas planas. A estrutura deverá ser auto-portante e construída de maneira que já possua caimento mínimo de 2%  para o escoamento das águas pluviais.

b) Na parte superior da estrutura será fixada uma chapa de aço galvanizada com perfil trapezoidal. Esta chapa, fixada nas treliças, deverá acompanhar o caimento para o centro da estrutura. Sobre a chapa metálica serão parafusadas chapas de OSB 12 mm (OSB Home – Macisa).

c) Deverá compor a estrutura do telhado beiral metálico revestido com  chapas de OSB 12 mm, com vão mínimo de 1,20m.

8. COBERTURA

a) Sobre a chapa de OSB será colada manta asfáltica aluminizada com espessura de 4 mm. Esta manta recobrirá toda a superfície fazendo a ligação de vedação entre as estruturas de cobertura.

b) Cada módulo de cobertura terá três ralos para captação das águas pluviais.

c) Será executada platibanda metálica revestida com placa cimentícia, em todo o perímetro da Unidade para o fechamento volumétrico de fachada.

9. FORROS

a) O forro será executado com chapas de gesso acartonado 12,5 mm (PLACO ST 12,5) fixadas na estrutura de perfis de aço galvanizado do telhado.

b) Sobre o forro, serão colocadas mantas de lã de vidro com densidade de 16 kg/m3 para o isolamento térmico.

10. REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES E PISOS

a) As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica semi brilho sobre massa texturizada, na cor Marrom R 121 e Branco 01, e a platibanda na cor Amarelo C 027  da Suvinil. As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi brilho sobre gesso acartonado, na cor areia 02 da Suvinil. Os forros serão pintados com tinta acrílica fosco sobre o gesso acartonado, na cor branco 01 da Suvinil. Os painéis específicos para as áreas molhadas, não receberão pintura.

b) Internamente, os pisos de placas cimentícias serão revestidos com placas vinílicas 60 x 60 cm, espessura 2,0 mm – tráfego intenso, na cor verde Nilo – 452 sem Flash da Fademac.  Os rodapés serão vinílicos, em nível, do tipo hospitalar espessura 2,0 mm.

c) Externamente, será executado passeio perimetral com 1,20 m de largura, junto à Unidade, com basalto serrado 40 x 40 cm. A execução dessa pavimentação será feita sobre leito de pedra britada. As peças deverão ser uniformes e a junta de no máximo 1 cm. As superfícies resultarão uniformes e niveladas, devendo ser previsto caimento de 1% para o terreno, a fim de evitar depósito de águas de chuva.

d) Os acessos de veículos e níveis serão revestidos com basalto regular, serrado e lixado. A rampa de acesso para cadeirante será revestida com basalto regular, serrado e estriado, e receberá guarda corpo metálico de acordo com a NBR 9050.

e) As soleiras externas serão em basalto serrado lixado com espessura de 20 mm.

11.  ESQUADRIAS E FERRAGENS

a) Nos vãos das janelas e portas será fixado, com parafusos, um contra-marco de aço galvanizado pintado com tinta esmalte na cor branco acetinado. As janelas e portas serão fixadas nos contra-marcos com parafusos.

b) Todas as esquadrias serão executadas com perfis e chapas de alumínio com pintura eletrostática branca acetinada. As janelas serão, em sua maioria, com duas folhas de correr com vidros pontilhados de espessura mínima de 4 mm. Nos banheiros, serão do tipo maxim-ar com vidros pontilhados. As janelas obedecerão às dimensões indicadas no projeto.

c) As portas serão de alumínio com pintura eletrostática, serão de abrir com folha simples, folhas duplas e “vai-vem”, nas dimensões indicadas no projeto. As portas de vai-vem receberão visores de 30 x 60 cm com vidro liso – 4 mm.  Todas as portas receberão bandeira de vidro liso – 4 mm com altura de 30 cm.

d) As portas externas ( Pronto Atendimento e Serviço ) receberão fechadura cilíndrica de duas voltas, com maçaneta tipo alavanca, e respectivo espelho, marca LAFONTE ou similar. As portas serão sustentadas por três dobradiças inox 3 1/2". A porta de acesso do atendimento de urgência receberá puxadores tubulares cromados, fechadura cilíndrica de duas voltas, e mola de piso tipo Dorma.

e) As portas internas receberão fechaduras internas de embutir, duas voltas com maçaneta tipo alavanca acabamento cromado, com os respectivos espelhos, marca LAFONTE ou similar. As portas de vai-vem receberão dobradiças com mola de modo a assegurar controle de funcionamento. As portas dos sanitários receberão fechadura tipo universal livre / ocupado.

f) Todas as circulações, salas de espera, sala de urgência e salas de observação receberão bate macas – protetor de paredes, com altura mínima de 13 cm, a ser fixado  a 90 cm do piso acabado.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) As instalações elétricas a serem executadas deverão atender os requisitos contidos na NBR 5410, NR 10 e RDC 50 da ANVISA, conforme projeto específico, que compreenderá instalações de energia, telefonia, lógica, sinalização de enfermagem, e proteção contra descargas atmosféricas.

b) Todos os eletrodutos, cabos, caixas e quadros elétricos serão instalados de forma embutida, utilizando para passagens, o vazio existente no interior das paredes, e o espaço existente sobre o forro.

c) A tensão de serviço das Unidades será definida em função da tensão disponível no local de implantação da Unidade.

d) Para os chuveiros e aquecedores elétricos, além da proteção para a carga, deverão ser instalados disjuntores DR (interruptor diferencial) para maior segurança no funcionamento do sistema. Preferencialmente, estes circuitos deverão operar com tensão 220V.

e) Os disjuntores serão dimensionados de acordo com a NBR 5410. No quadro geral deverão ser projetados supressores de surtos (dps) instalados a jusante do disjuntor geral, nas três fases e neutro.

f) Todas as luminárias internas serão embutidas no forro com duas lâmpadas fluorescentes cada, de acordo com cálculos luminotécnicos, previstos em projeto, para cada tipo de ambiente.

g) Nas saídas e corredores, deverão ser instalados blocos autônomos de emergência de 18 W cada lâmpada com autonomia de 3 horas. Deverão ser projetadas para serem instaladas em lugares de circulação e em lugares onde pode ter um fluxo grande de pessoas.

h) As tomadas deverão ser do tipo 2p+T padrão para tomadas baixas, médias e altas com condutor de terra de acordo com a NBR 5410.

i) Os circuitos deverão derivar dos quadros de distribuição, dentro de eletrodutos posicionados no interior dos módulos e sobre o forro, para as tomadas e pontos de iluminação fazendo uma composição de fase, neutro, terra e retorno. Os eletrodutos serão fixados com presilhas na face interna dos módulos, ou sistema similar.

j) Os quadros de distribuição, em chapa de aço, deverão ser padronizados para receber disjuntor de padrão "DIN", contendo barramento de neutro e barramento de terra, e indicação dos circuitos, devidamente fixado na face interna da tampa.

k) Deverá ser prevista a instalação de Grupo Gerador para o suprimento de energia elétrica de emergência a todos os circuitos com cargas essenciais indicados na RDC 50 da ANVISA.

l) Será executado sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme projeto, baseado na NBR-5419, adotando nível II - ambiente de hospital.

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

a) As instalações hidrossanitárias a serem executadas deverão atender os requisitos contidos na NBR 5626, NBR 8160, NBR 13932 e RDC 50 da ANVISA, conforme projeto específico, que compreenderá instalações de água fria, esgoto sanitário, águas pluviais e gás GLP.

b) Grande parte da instalação de esgoto será executada juntamente com o “radier”. A ligação com a rede pública e/ou a execução de sistemas de pré-tratamento de esgoto serão executados caso a caso, pois dependem da situação local.

c) Todas as tubulações de água e esgoto deverão utilizar o vazio do interior das paredes para as suas passagens, bem como do espaço existente sobre o forro.

d) As instalações hidrossanitárias serão executadas com tubos de PVC, classe 8 para esgoto e classe 15 para água com respectivas conexões.

e) As louças sanitárias terão vasos com caixa acoplada, lavatório com coluna, lavatório de embutir e tanque com coluna na cor branca.

f) Nos locais indicados em planta, serão instalados tampos com cubas em aço inox -304. Nos ambientes, Lavagem / Desinfecção, Sala de Gesso, Sala de Suturas e Sala de Utilidades deverão ser previstas cubas com profundidade mínima de 30 cm.

g) As torneiras e os misturadores para lavatórios serão cromados, e temporizados com acionamento por pressão manual. Os chuveiros serão elétricos com potência mínima de 5.400 W, e terão registros de pressão com acabamento cromado. As torneiras do tanques serão do tipo mesa, cromadas, com arejador e bica articulada. As torneiras para as cubas duplas serão do tipo mesa, cromadas, articulada, com arejador e bica móvel. Na Salas de Lavagem e Descontaminação e Copa de Distribuição, as cubas duplas receberão misturadores do tipo mesa articulado, cromado,com arejador e bica móvel.

h) Na área de higienização, será instalada ducha higiênica com mangueira de 1,5 m de comprimento.

i) Os expurgos, das Salas de Utilidades, serão em tampo e cone em aço inox, com sifão, e  acionados com válvula tipo hidra.

j) Os reservatórios de água serão ser instalados em torre externa, conforme projeto.

k) Não será feita instalação para água quente e aquecedores, os chuveiros serão elétricos e o aquecimento de água para misturadores será através de aquecedor de parede tipo KDT.

l) Deverá ser executada caixa separadora de gesso para a captação do esgoto oriundo da sala de gesso, e caixa com clorador para os efluentes das salas de urgência ( higienização ) e suturas.

m) Todos os sanitários de uso público e adaptados para portadores de necessidades especiais, receberão barras de apoio metálicas tubulares conforme indicado em planta.

n) Todos os sanitários terão como acessórios; porta papel higiênico, porta toalha de papel e porta sabonete líquido. Nos locais de banho, será instalado toalheiro metálico tipo gancho. Nos demais locais, onde há lavatórios, serão instalados porta toalha de papel e porta sabonete líquido.

o) As instalações de gás GLP deverão compreender a rede de distribuição e a instalação centralizada de GLP em reservatórios, a ser dimensionado para o atendimento do consumo da Unidade, conforme projeto específico.

14. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E  EXAUSTÃO

a) Serão instalados aparelhos de ar-condicionado tipo Split – Cassette e High Wall, nos ambientes preconizados pela RDC-50 ANVISA, de modo a permitir a manutenção das condições de conforto térmico, conforme projeto.

b) As tubulações de gases e drenos, e a fiação elétrica dos equipamentos deverão utilizar para passagens, o vazio existente no interior das paredes, e o espaço existente sobre o forro, não podendo ser aparentes. As unidades externas dos splits deverão estar fixadas na cobertura do prédio.

c) Deverão ser instalados exaustores eletromecânicos em todos os locais não atendidos por ventilação natural, conforme indicado em planta. Todos os exaustores terão suas descargas de ar conduzidas por dutos de PVC até a saída da Unidade. Os exaustores serão acionados pelos interruptores de luz nos DMLs e Salas de Utilidades. Nos demais ambientes, terão comando de acionamento específico.

15. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

a) As instalações de Gases Medicinais a serem executadas deverão atender os requisitos contidos na NBR 12188 e RDC 50 da ANVISA, conforme projeto específico, que compreenderá instalações de oxigênio, ar medicinal, vácuo e óxido nitroso, respectivas centrais, redes de distribuição, postos de consumo, painéis de alarme, válvulas de seção e demais acessórios para a montagem das tubulações.

b) As redes serão em tubos de cobre classe “A” e conexões com encaixe para solda de prata. A distribuição dos gases e vácuo se dará a partir de rede principal que interligará as centrais aos diversos postos de consumo. Deverão ser previstas válvulas de bloqueio ao longo dos trechos de modo a garantir o isolamento dos mesmos em caso de manutenção das instalações. Todas as instalações deverão utilizar o vazio do interior das paredes para as suas passagens, bem como do espaço existente sobre o forro.

c) Os postos de consumo serão embutidos com canoplas plásticas de acabamento identificadas de acordo com o gás, e fixados a 1,5 m do piso acabado. Deverá acompanhar os postos de consumo, válvula de retenção dupla ou engate rápido com rosca específica para cada gás.

d) Os painéis de alarme deverão ser instalados junto aos postos de enfermagem a 1,8 m do piso, sendo um para cada fluido.

e) As centrais serão instaladas no ambiente denominado Central de Gases.

16. DIVERSOS

a) Nos locais de recepção de público serão instalados balcões de atendimento em madeira revestidos com chapa melamínica, conforme projeto.

b) Nos ambientes, Sala de Atendimento de Urgência, Sala de Observação e Observação Pediátrica, Sala de Aplicação de Medicamentos e Sala de Inalação Coletiva, serão instaladas Cortinas Divisórias em Vinil fixadas, no teto, com trilhos em alumínio com rodízio plástico e ganchos de alta resistência, através de buchas metálicas e parafusos. Os trilhos de fixação deverão permitir curvas em 90º conforme projeto.

c) Deverão ser instalados na Unidade extintores de incêndio portáteis, para as classes de incêndio A, B e C, junto as áreas de circulação e de serviço. Os extintores serão do tipo Água Pressurizada – 10 L e Pó Químico Seco PQS-  4 Kg, fixados nos módulos das paredes com ganchos a uma altura máxima de 1,80 m. Todos os extintores deverão estar claramente sinalizados e com a indicação das classes de incêndio

d) O perímetro do terreno será cercado com mourões de concreto curvo 10 x12 cm, h= 2,50 m e espaçamento de 2,50 m, com tela para alambrado de arame galvanizado malha 2” fio 10 BWG h= 1,85 m, estruturada com 3 fios de arame galvanizado fio 14 BWG, com portão para pedestres e acesso de veículos estruturados em tubos de ferro galvanizado 40 mm, conforme projeto.

Serão executadas cavas com dimensões de 30x30x60 cm, para o cravamento dos mourões. No fundo da cava será espalhada camada com brita nº 2, devidamente compactada, e recoberta por concreto magro. Executadas as cavas os mourões serão posicionados, alinhados e aprumados. Posteriormente, após a colocação dos mourões, a cava será preenchida com concreto - fck = 15 Mpa. Para o correto posicionamento da cerca, realizar o alinhamento em função dos mourões de extremidade. Os mourões de suporte de concreto devem ser cravados no terreno à profundidade de 0,50m e espaçados de 2,50m. Os mourões esticadores de concreto devem ser cravados no terreno à profundidade de 0,50m e espaçados a uma distância aproximada de 25 a 30 m, bem como nos pontos de mudança dos alinhamentos horizontal e/ou vertical da cerca. Cada mourão esticador deve ser apoiado por dois mourões de escora. Deverão ser utilizados mourões do tipo escora para o apoio dos mourões de suporte de todos os portões a serem colocados. Os portões serão em tubo de ferro galvanizado Ø 40mm , com batente, nas dimensões indicadas em planta. O portão para acesso de pedestres, será fixado em requadro de ferro chato de 3/4“, através de dobradiças do tipo pivotante. Os portões de acessos de veículos, deslizarão sobre trilho tipo cantoneira em “V”, através de rodas de ferro fundido ᴓ 4 “.

O portão terá fechamento com tela para alambrado, especificada na letra (a), e receberá trincos e ferrolhos para cadeados. Será entregue, pela Contratada, um cadeado tipo PADO nº E-45, por portão, e respectivas chaves.

e) Será instalada uma guarita de fibra de vidro junto ao portão de acesso de veículos da Unidade.

f) Junto à cerca frontal da Unidade serão plantadas mudas de Plumbago ou Bela Emília.

17. ENTREGA E RECEBIMENTO

a) A Unidade será entregue a Secretaria Estadual da Saúde – SES/RS, após retirados todos os equipamentos e entulhos usados na sua execução e montagem. Deverão estar limpos todos os vidros, aparelhos sanitários, mobiliário, pisos e verificadas todas as suas instalações e sistemas. A Unidade a ser entregue deverá estar em condições de receber o "habite-se".

b) A Unidade será recebida pela Secretaria Estadual de Saúde – SES/RS, na presença de seu Responsável Técnico e da Fiscalização, juntamente com representante da Contratada, após a completa vistoria e aceitação de todos os serviços.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2009

Arq. Rosely Schilling Giménez

CREA 063740

Arq. Bolivar Turki de Lima Filho

CREA 20970

Eng. Humberto Bento Kops

CREA 71792