## F-81.003
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CARGA PARA PAINEL DE MEDIDORES NOVO | [5 empty] | RELAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO
[6 empty] | Unidade Consumidadora | Carga Instalada (kW) | Carga Demandada (kVA) | Atividade | Área do Apartamento (m²) se for o caso
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE | [5 empty] | Quarto 01 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Proprietário | Município do Rio Grande |  |  |  |  | Quarto 02 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
CPF / CNPJ | 88.566.872/0001-62 |  |  |  |  | Quarto 03 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Endereço da Obra | L. Eng. João F. Moreira - Mercado Público |  |  |  |  | Quarto 04 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Pessoa para Contato | Orlando Neto |  |  |  |  | Quarto 05 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Telefone | 53 3233 6082 - Ramal 2214 |  |  |  |  | Quarto 06 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Email | orlando.neto@riogrande.rs.gov.br |  |  |  |  | Quarto 07 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Endereço para Correspondência | Rua General Neto, 34 - Centro - Rio Grande - RS |  |  |  |  | Quarto 08 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
[6 empty] | Quarto 09 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | Quarto 10 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Nome | Raniere Steckert Marcello |  |  |  |  | Quarto 11 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Telefone | 48 996044346 |  |  |  |  | Quarto 12 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Email | eletricaturvo@gmail.com |  |  |  |  | Quarto 13 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Número da ART/RRT de Execução | 8949684 |  |  |  |  | Quarto 14 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Data Prevista para a Ligação | 20/06/2018 |  |  |  |  | Quarto 15 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
[6 empty] | Quarto 16 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
DEMANDA DO SERVIÇO |  | RELAÇÃO DE MOTORES COM POT. IGUAL OU SUPERIOR A 5 CV |  |  |  | Quarto 17 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
APLICAÇÃO | DEMANDA (KVA) | QUANT. | POT. (CV) | TIPO DE PARTIDA | APLICAÇÃO | Quarto 18 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Iluminação e Tomadas | 6.41 |  |  |  |  | Quarto 19 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Aparelhos de Aquecimento | [5 empty] | Quarto 20 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Aparelhos de Ar Condicionado | [5 empty] | Quarto 21 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Motores Elétricos | 2.6 |  |  |  |  | Quarto 22 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
DEMANDA TOTAL DO SERVIÇO | 9.01 |  |  |  |  | Quarto 23 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
[6 empty] | Quarto 24 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
ENTRADA DE SERVIÇO | [5 empty] | Quarto 25 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Aérea ou Subterrânea | Subterrânea |  |  |  |  | Quarto 26 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Tensão de Fornecimento | 380/220 V |  |  |  |  | Quarto 27 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
Carga Instalada Total (kW) | 131.49 |  |  |  |  | Quarto 28 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
[6 empty] | Quarto 29 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 22.26
DISJUNTOR GERAL |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  | Chalé 01 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
300A |  | D= (demanda das unidades consumidoras + demanda do serviço) D = 99,16 + 9,01 D = 108,17kVA Disjuntor 300A, cabo 240 mm² EPR 0,6/1kV, eletroduto ø4”. |  |  |  | Chalé 02 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 03 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 04 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
DEMANDA TOTAL DO AGRUPAMENTO (kVA) | [5 empty] | Chalé 05 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
108.17 | [5 empty] | Chalé 06 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 07 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 08 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
2017-10-18 | [5 empty] | Chalé 09 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 10 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 11 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 12 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
Assinatuda do Proprietário |  |  | Assinatura do Responsável Técnico |  |  | Chalé 13 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 14 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 15 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 18.96
[6 empty] | Chalé 16 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 17 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 18 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 19 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 20 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 21 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 22 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 23 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 24 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 25 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 26 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 27 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 28 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 29 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 30 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 31 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 32 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 33 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 9
[6 empty] | Chalé 34 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 26
[6 empty] | Chalé 35 | 1.88 | 1.52 | Comercial | 26
[6 empty] | Condomínio | 9.29 | 9.01 | Comercial | 1490
[6 empty] | Administração | 1.88 | 1.52 | Comercial | 26
Note on L8: Informar o número de cada uma das unidades consumidoras pertencentes ao agrupamento, inclusive com a identificação do bloco (caso necessário). Estas informações são fundamentais para o cadastro das unidades consumidoras.
Note on B27: Informar a demanda de iluminação e tomadas, calculada conforme ANEXO D do RIC BT.
Note on B28: Informar a demanda dos aparelhos para aquecimento, calculada conforme ANEXO I do RIC BT.
Note on B29: Informar a demanda dos aparelhos de ar condicionado, calculada conforme ANEXO E e F do RIC BT ou centrais de ar condicionado.
Note on B30: Informar a demanda dos motores elétricos, calculada conforme ANEXO G do RIC BT.
Note on B31: Informar a demanda total calculada para o serviço, conforme RIC BT.
Note on B36: Informar a carga instalada total do agrupamento.
Note on A39: Informar o disjuntor geral do Painel de Medidores, conforme ANEXO J, RIC BT, compatível com a demanda total do agrupamento (Exemplo 3x100A).
Note on A43: Informar a demanda total do agrupamento, determinada conforme o RIC BT.